## 选型表
表头 | 客户名称：11111111; 项目名称：22222222; 图纸名称：33333333; 设计单位：44444444; 公司电话：123456789; 公司地址：66666666; | 制表员（设计者）：张先生 电话：12345678910 |  | 线鼻是否绝缘：否 |  | 线槽深度：80 线槽宽度：50 | 如果没有要求,不需要填; 品牌:远东; (RVV)线色要求 380V:黄、绿、红 220V:红、兰 24V:棕、黑 信号:蓝 接地:黄绿 |  | 线号规则 | A-1/B-2
元器件内容要求 | 必填 | 选填 |  | 必填 |  | “图中名称”和“文本说明”最少填一项 |  | 选填 | IO地址规则 | 起始I0.0; 起始Q0.0； 起始IW20; 起始QW20
序号 | 柜体名称 | 分类 | 功能文本 | 型号 | 品牌 | 图中名称 | 文本说明 | 数量 | 安装板布局 | 如果没有要求，不需要填； 安装板尺寸(宽*高):700*1895 布局示意图:
1 | PLC1控制柜 | 断路器 | 40A | A9F18240 | 施耐德 | Q1 | UPS电源开关 | 1
2 |  | 不间断电源 |  | UPS | 市购 | UPS | UPS电源 | 1
3 |  | 断路器 | 40A | A9F18240 | 施耐德 | Q2 | 电源总开关 | 1
4 |  | 浪涌保护器 | 220V | DGMTN275CNFM | 德国盾 | F220 | 电源防雷 | 1
5 |  | 断路器 | 6A | A9F18206 | 施耐德 | QM11 | 开关电源供电开关 | 1
6 |  | 断路器 | 6A | A9F18206 | 施耐德 | QM12 | 开关电源供电开关 | 1
7 |  | 断路器 | 6A | A9F18206 | 施耐德 | QM13 | CPU供电开关 | 1
8 |  | 断路器 | 6A | A9F18206 | 施耐德 | QM14 | 模块供电开关 | 1
9 |  | 断路器 | 6A | A9F18206 | 施耐德 | QM15 | 交换机供电开关 | 1
10 |  | 断路器 | 6A | A9F18206 | 施耐德 | QM16 | 插座供电开关 | 1
11 |  | 断路器 | 6A | A9F18206 | 施耐德 | QM17 | 照明供电开关 | 1
12 |  | 断路器 | 6A | A9F18206 | 施耐德 | QM18 | 风扇供电开关 | 1
13 |  | 开关电源 | 20A | ABL8RPM24200 | 施耐德 | G1 | 柜内24V电源 | 1
14 |  | 开关电源 | 20A | ABL8RPM24200 | 施耐德 | G2 | 柜外24V电源 | 1
15 |  | 插座 | 10A | 3P | 市购 | XS1 | 三孔插座 | 1
16 |  | 柜内照明 | 20W | 柜内照明 | 机柜 | H1 | 照明灯管 | 1
17 |  | 柜内风扇 | 15W | 柜内风扇 | 机柜 | M1 | 散热风扇 | 1
18 |  | 电源模块 |  | BMXCPS3500 | 施耐德 | PS1 | 机架电源 | 1
19 |  | 电源模块 |  | BMXCPS3500 | 施耐德 | PS2 | 机架电源 | 1
20 |  | 电源模块 |  | BMXCPS3500 | 施耐德 | PS3 | 机架电源 | 1
21 |  | 电源模块 |  | BMXCPS3500 | 施耐德 | PS4 | 机架电源 | 1
22 |  | 交换机 |  | MIEN2205-AD220 | 迈威 | SW1 | 5口交换机 | 1
23 |  | 浪涌保护器 | 24V | DRM2P30 | 德国盾 | FG1 | 电源防雷 | 1
24 |  | 断路器 | 20A | A9F18220 | 施耐德 | QF1 | 柜内24V电源开关 | 1
25 |  | 浪涌保护器 | 24V | DRM2P30 | 德国盾 | FG2 | 电源防雷 | 1
26 |  | 断路器 | 20A | A9F18220 | 施耐德 | QF2 | 柜外24V电源开关 | 1
27 |  | 触摸屏 |  | 1261Hi | 昆仑通态 | HMI | 触摸屏 | 1
28 |  | CPU |  | BMEH582040 | 施耐德 | CPU1 | CPU | 1
29 |  | CPU |  | BMEH582040 | 施耐德 | CPU2 | CPU | 1
30 |  | 接口模块 |  | BMENOC0301 | 施耐德 | CE1 | 网络通讯模块 | 1
31 |  | 接口模块 |  | BMENOC0301 | 施耐德 | CE2 | 网络通讯模块 | 1
32 |  | 接口模块 |  | BMXCRA31210 | 施耐德 | CE3 | 网络通讯模块 | 1
33 |  | 接口模块 |  | BMXCRA31210 | 施耐德 | CE4 | 网络通讯模块 | 1
34 |  | 接口模块 |  | BMXNOM0200 | 施耐德 | CM1 | 485通讯模块 | 1
35 |  | 接口模块 |  | BMXNOM0200 | 施耐德 | CM2 | 485通讯模块 | 1
36 |  | 模块背板 |  | BMEXBP0400 | 施耐德 | C1 | 模块背板 | 1
37 |  | 模块背板 |  | BMEXBP0400 | 施耐德 | C2 | 模块背板 | 1
38 |  | 模块背板 |  | BMEXBP1200 | 施耐德 | C3 | 模块背板 | 1
39 |  | 模块背板 |  | BMEXBP1200 | 施耐德 | C4 | 模块背板 | 1
40 |  | 浪涌保护器 |  | IDC_RS485-FLA | 国研 | FRS1 | 485信号防雷 | 1
41 |  | 浪涌保护器 |  | IDC_RS485-FLA | 国研 | FRS2 | 485信号防雷 | 1
42 |  | 浪涌保护器 |  | IDC_RS485-FLA | 国研 | FRS3 | 485信号防雷 | 1
43 |  | 浪涌保护器 |  | IDC_RS485-FLA | 国研 | FRS4 | 485信号防雷 | 1
44 |  | 浪涌保护器 |  | BSPBAS4 | 德国盾 | FDI1.1~FDI1.8 | 数字信号防雷
45 |  | 浪涌保护器 |  | BSPBAS4 | 德国盾 | FDI2.1~FDI2.8 | 数字信号防雷
46 |  | 浪涌保护器 |  | BSPBAS4 | 德国盾 | FDI3.1~FDI3.8 | 数字信号防雷
47 |  | 浪涌保护器 |  | BSPBAS4 | 德国盾 | FDI4.1~FDI4.8 | 数字信号防雷
48 |  | 浪涌保护器 |  | BSPBAS4 | 德国盾 | FDI5.1~FDI5.8 | 数字信号防雷
49 |  | 浪涌保护器 |  | BSPBAS4 | 德国盾 | FDI6.1~FDI6.8 | 数字信号防雷
50 |  | 浪涌保护器 |  | BSPBAS4 | 德国盾 | FDI7.1~FDI7.8 | 数字信号防雷
51 |  | 浪涌保护器 |  | BSPBAS4 | 德国盾 | FAI1.1~FAI1.4 | 模拟信号防雷
52 |  | 浪涌保护器 |  | BSPBAS4 | 德国盾 | FAI2.1~FAI2.4 | 模拟信号防雷
53 |  | 浪涌保护器 |  | BSPBAS4 | 德国盾 | FAI3.1~FAI3.4 | 模拟信号防雷
54 |  | 浪涌保护器 |  | BSPBAS4 | 德国盾 | FAI4.1~FAI4.4 | 模拟信号防雷
55 |  | 浪涌保护器 |  | BSPBAS4 | 德国盾 | FAI5.1~FAI5.4 | 模拟信号防雷
56 |  | 浪涌保护器 |  | BSPBAS4 | 德国盾 | FAI6.1~FAI6.4 | 模拟信号防雷
57 |  | 浪涌保护器 |  | BSPBAS4 | 德国盾 | FAO1.1~FAO1.2 | 模拟信号防雷
58 |  | 继电器 |  | SJ2S-05B | 和泉 | K1.1~K1.16 | 输出继电器
59 |  | 继电器 |  | SJ2S-05B | 和泉 | K2.1~K2.16 | 输出继电器
60 |  | 继电器 |  | SJ2S-05B | 和泉 | K3.1~K2.16 | 输出继电器
61 |  | 模块_I/O |  | BMXDDI1602 | 施耐德 | DI1 | 数字量输入 | 1
62 |  | 模块_I/O |  | BMXDDI1602 | 施耐德 | DI2 | 数字量输入 | 1
63 |  | 模块_I/O |  | BMXDDI1602 | 施耐德 | DI3 | 数字量输入 | 1
64 |  | 模块_I/O |  | BMXDDI1602 | 施耐德 | DI4 | 数字量输入 | 1
65 |  | 模块_I/O |  | BMXDDI1602 | 施耐德 | DI5 | 数字量输入 | 1
66 |  | 模块_I/O |  | BMXDDI1602 | 施耐德 | DI6 | 数字量输入 | 1
67 |  | 模块_I/O |  | BMXDDI1602 | 施耐德 | DI7 | 数字量输入 | 1
68 |  | 模块_I/O |  | BMXDDO1602 | 施耐德 | DO1 | 数字量输出 | 1
69 |  | 模块_I/O |  | BMXDDO1602 | 施耐德 | DO2 | 数字量输出 | 1
70 |  | 模块_I/O |  | BMXDDO1602 | 施耐德 | DO3 | 数字量输出 | 1
71 |  | 模块_I/O |  | BMXAMI0810 | 施耐德 | AI1 | 模拟量输入 | 1
72 |  | 模块_I/O |  | BMXAMI0810 | 施耐德 | AI2 | 模拟量输入 | 1
73 |  | 模块_I/O |  | BMXAMI0810 | 施耐德 | AI3 | 模拟量输入 | 1
74 |  | 模块_I/O |  | BMXAMI0810 | 施耐德 | AI4 | 模拟量输入 | 1
75 |  | 模块_I/O |  | BMXAMI0810 | 施耐德 | AI5 | 模拟量输入 | 1
76 |  | 模块_I/O |  | BMXAMI0810 | 施耐德 | AI6 | 模拟量输入 | 1
77 |  | 模块_I/O |  | BMXAMO0410 | 施耐德 | AO1 | 模拟量输出 | 1
78 |  | 隔离式安全栅 |  | GS8593-EX.3 | 上海辰竹 | A11 | 信号安全栅 | 1
79 |  | 隔离式安全栅 |  | GS8593-EX.3 | 上海辰竹 | A12 | 信号安全栅 | 1
80 |  | 隔离式安全栅 |  | GS8593-EX.3 | 上海辰竹 | A13 | 信号安全栅 | 1
81 |  | 隔离式安全栅 |  | GS8593-EX.3 | 上海辰竹 | A14 | 信号安全栅 | 1
82 |  | 隔离式安全栅 |  | GS8593-EX.3 | 上海辰竹 | A15 | 信号安全栅 | 1
83 |  | 隔离式安全栅 |  | GS8593-EX.3 | 上海辰竹 | A16 | 信号安全栅 | 1
84 |  | 隔离式安全栅 |  | GS8593-EX.3 | 上海辰竹 | A17 | 信号安全栅 | 1
85 |  | 隔离式安全栅 |  | GS8593-EX.3 | 上海辰竹 | A18 | 信号安全栅 | 1
86 |  | 隔离式安全栅 |  | GS8593-EX.3 | 上海辰竹 | A19 | 信号安全栅 | 1
87 |  | 隔离式安全栅 |  | GS8593-EX.3 | 上海辰竹 | A20 | 信号安全栅 | 1
88 |  | 隔离式安全栅 |  | GS8593-EX.3 | 上海辰竹 | A21 | 信号安全栅 | 1
89 |  | 隔离式安全栅 |  | GS8593-EX.3 | 上海辰竹 | A22 | 信号安全栅 | 1
90 |  | 隔离式安全栅 |  | GS8593-EX.3 | 上海辰竹 | A23 | 信号安全栅 | 1
91 |  | 隔离式安全栅 |  | GS8593-EX.3 | 上海辰竹 | A24 | 信号安全栅 | 1
92 |  | 隔离式安全栅 |  | GS8593-EX.3 | 上海辰竹 | A25 | 信号安全栅 | 1
93 |  | 接线端子 |  | UJ6-4 | 友邦 | X220 | 220V供电端子
94 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XRS1 | 485信号端子
95 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XRS2 | 485信号端子
96 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XRS3 | 485信号端子
97 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XRS4 | 485信号端子
98 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XRS5 | 485信号端子
99 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XRS6 | 485信号端子
100 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XRS7 | 485信号端子
101 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XRS8 | 485信号端子
102 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XRS9 | 485信号端子
103 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XRS10 | 485信号端子
104 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XRS11 | 485信号端子
105 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XRS12 | 485信号端子
106 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XRS13 | 485信号端子
107 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XRS14 | 485信号端子
108 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XRS15 | 485信号端子
109 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | X24_1 | 柜内24V供电端子
110 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | X24_2 | 柜外24V供电端子-
111 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | X24 | 24V供电端子
112 |  | 保险端子 |  | UJ6-4RD | 友邦 | X24_2 | 柜外24V供电端子+
113 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XDI1 | 数字信号端子
114 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XDI2 | 数字信号端子
115 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XDI3 | 数字信号端子
116 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XDI4 | 数字信号端子
117 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XDI5 | 数字信号端子
118 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XDI6 | 数字信号端子
119 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XDI7 | 数字信号端子
120 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XAI1 | 模拟信号端子
121 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XAI2 | 模拟信号端子
122 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XAI3 | 模拟信号端子
123 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XAI4 | 模拟信号端子
124 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XAI5 | 模拟信号端子
125 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XAI6 | 模拟信号端子
126 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XAO1 | 模拟信号端子
127 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XKDO1 | 数字信号端子
128 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XKDO2 | 数字信号端子
129 |  | 接线端子 |  | UJ6-2.5 | 友邦 | XKDO3 | 数字信号端子
130 |  | 保险端子 |  | UJ6-4RD | 友邦 | XAF1 | 模拟信号端子
131 |  | 保险端子 |  | UJ6-4RD | 友邦 | XAF2 | 模拟信号端子
132 |  | 保险端子 |  | UJ6-4RD | 友邦 | XAF3 | 模拟信号端子
133 |  | 保险端子 |  | UJ6-4RD | 友邦 | XAF4 | 模拟信号端子
134 |  | 保险端子 |  | UJ6-4RD | 友邦 | XAF5 | 模拟信号端子
135 |  | 保险端子 |  | UJ6-4RD | 友邦 | XAF6 | 模拟信号端子
136 |  | 保险端子 |  | UJ6-4RD | 友邦 | XOF1 | 模拟信号端子

## 设备表和IO表
序号 | 设备、仪表 |  |  | I/O点位表
| 设备名称 | 功率 | 备注 | DI | DO | KDO | AI | AO | FDI | FDO | FAI | FAO
1 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述; I/O点位表 AO: AO描述
2 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述; I/O点位表 AO: AO描述
3 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述; I/O点位表 AO: AO描述
4 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述; I/O点位表 AO: AO描述
5 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述
6 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述
7 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述
8 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述
9 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述
10 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述
11 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述
12 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述
13 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述
14 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述
15 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述
16 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述
17 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述
18 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述
19 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述
20 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述
21 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述
22 |  |  |  | I/O点位表 DI: DI描述; I/O点位表 DO: DO描述; I/O点位表 AI: AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
|  |  |  | DI描述 | DO描述 |  | AI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述
DI描述

## PLC1控制柜#拓扑
220 | [7 empty] | 其他
#X220&220V供电端子 | 220V#F220&电源防雷
| 40A#Q1&UPS电源开关 | #X220&220V供电端子 | #UPS&UPS电源 | #X220&220V供电端子 | 40A#Q2&电源总开关 | 6A#QM11&开关电源供电开关 | 20A#G1&柜内24V电源 | 24V#FG1&电源防雷 | 20A#QF1&柜内24V电源开关 | #X24&24V供电端子
[10 empty] | #X24_1&柜内24V供电端子 | #A11&信号安全栅
#A12&信号安全栅
#A13&信号安全栅
#A14&信号安全栅
#A15&信号安全栅
#A16&信号安全栅
#A17&信号安全栅
#A18&信号安全栅
#A19&信号安全栅
#A20&信号安全栅
#A21&信号安全栅
#A22&信号安全栅
#A23&信号安全栅
#A24&信号安全栅
#A25&信号安全栅
#HMI&触摸屏
[11 empty] | #DI1&数字量输入 | #FDI1.1~FDI1.8&数字信号防雷 | #XDI1&数字信号端子
[11 empty] | #DI2&数字量输入 | #FDI2.1~FDI2.8&数字信号防雷 | #XDI2&数字信号端子
[11 empty] | #DI3&数字量输入 | #FDI3.1~FDI3.8&数字信号防雷 | #XDI3&数字信号端子
[11 empty] | #DI4&数字量输入 | #FDI4.1~FDI4.8&数字信号防雷 | #XDI4&数字信号端子
[11 empty] | #DI5&数字量输入 | #FDI5.1~FDI5.8&数字信号防雷 | #XDI5&数字信号端子
[11 empty] | #DI6&数字量输入 | #FDI6.1~FDI6.8&数字信号防雷 | #XDI6&数字信号端子
[11 empty] | #DI7&数字量输入 | #FDI7.1~FDI7.8&数字信号防雷 | #XDI7&数字信号端子
[11 empty] | #DO1&数字量输出 | #K1.1~K1.16&输出继电器*常开1 | #XKDO1&数字信号端子
[11 empty] | #DO2&数字量输出 | #K2.1~K2.16&输出继电器*常开1 | #XKDO2&数字信号端子
[11 empty] | #DO3&数字量输出 | #K3.1~K2.16&输出继电器*常开1 | #XKDO3&数字信号端子
#FDI1.1~FDI1.8&数字信号防雷
#FDI2.1~FDI2.8&数字信号防雷
#FDI3.1~FDI3.8&数字信号防雷
#FDI4.1~FDI4.8&数字信号防雷
#FDI5.1~FDI5.8&数字信号防雷
#FDI6.1~FDI6.8&数字信号防雷
#FDI7.1~FDI7.8&数字信号防雷
#K1.1~K1.16&输出继电器
#K2.1~K2.16&输出继电器
#K3.1~K2.16&输出继电器
[6 empty] | 6A#QM12&开关电源供电开关 | 20A#G2&柜外24V电源 | 24V#FG2&电源防雷 | 20A#QF2&柜外24V电源开关 | #X24&24V供电端子
[10 empty] | #X24_2&柜外24V供电端子+ | #XAF1&模拟信号端子 | #FAI1.1~FAI1.4&模拟信号防雷
[11 empty] | #XAF2&模拟信号端子 | #FAI2.1~FAI2.4&模拟信号防雷
[11 empty] | #XAF3&模拟信号端子 | #FAI3.1~FAI3.4&模拟信号防雷
[11 empty] | #XAF4&模拟信号端子 | #FAI4.1~FAI4.4&模拟信号防雷
[11 empty] | #XAF5&模拟信号端子 | #FAI5.1~FAI5.4&模拟信号防雷
[11 empty] | #XAF6&模拟信号端子 | #FAI6.1~FAI6.4&模拟信号防雷
[10 empty] | #X24_2&柜外24V供电端子- | #AI1&模拟量输入 | #FAI1.1~FAI1.4&模拟信号防雷 | #XAI1&模拟信号端子
[11 empty] | #AI2&模拟量输入 | #FAI2.1~FAI2.4&模拟信号防雷 | #XAI2&模拟信号端子
[11 empty] | #AI3&模拟量输入 | #FAI3.1~FAI3.4&模拟信号防雷 | #XAI3&模拟信号端子
[11 empty] | #AI4&模拟量输入 | #FAI4.1~FAI4.4&模拟信号防雷 | #XAI4&模拟信号端子
[11 empty] | #AI5&模拟量输入 | #FAI5.1~FAI5.4&模拟信号防雷 | #XAI5&模拟信号端子
[11 empty] | #AI6&模拟量输入 | #FAI6.1~FAI6.4&模拟信号防雷 | #XAI6&模拟信号端子
[6 empty] | 6A#QM13&CPU供电开关 | #PS1&机架电源 | #C1&模块背板 | #CPU1&CPU
#CE1&网络通讯模块
[7 empty] | #PS2&机架电源 | #C2&模块背板 | #CPU2&CPU
#CE2&网络通讯模块
[6 empty] | 6A#QM14&模块供电开关 | #PS3&机架电源 | #C3&模块背板 | #CE3&网络通讯模块
#DI1&数字量输入
#DI2&数字量输入
#DI3&数字量输入
#DI4&数字量输入
#DO1&数字量输出
#DO2&数字量输出
#AI1&模拟量输入
#AI2&模拟量输入
#AI3&模拟量输入
[9 empty] | #AO1&模拟量输出 | #FAO1.1~FAO1.2&模拟信号防雷
[10 empty] | #XOF1&模拟信号端子 | #FAO1.1~FAO1.2&模拟信号防雷 | #XAO1&模拟信号端子
[7 empty] | #PS4&机架电源 | #C4&模块背板 | #CE4&网络通讯模块
#DI5&数字量输入
#DI6&数字量输入
#DI7&数字量输入
#DO3&数字量输出
#AI5&模拟量输入
#AI6&模拟量输入
[9 empty] | #CM1&485通讯模块 | #FRS1&485信号防雷 | #A11&信号安全栅 | #XRS1&485信号端子
[11 empty] | #A12&信号安全栅 | #XRS2&485信号端子
[11 empty] | #A13&信号安全栅 | #XRS3&485信号端子
[11 empty] | #A14&信号安全栅 | #XRS4&485信号端子
[10 empty] | #FRS2&485信号防雷 | #A15&信号安全栅 | #XRS5&485信号端子
[11 empty] | #A16&信号安全栅 | #XRS6&485信号端子
[11 empty] | #A17&信号安全栅 | #XRS7&485信号端子
[11 empty] | #A18&信号安全栅 | #XRS8&485信号端子
[9 empty] | #CM2&485通讯模块 | #FRS3&485信号防雷 | #A19&信号安全栅 | #XRS9&485信号端子
[11 empty] | #A20&信号安全栅 | #XRS10&485信号端子
[11 empty] | #A21&信号安全栅 | #XRS11&485信号端子
[11 empty] | #A22&信号安全栅 | #XRS12&485信号端子
[10 empty] | #FRS4&485信号防雷 | #A23&信号安全栅 | #XRS13&485信号端子
[11 empty] | #A24&信号安全栅 | #XRS14&485信号端子
[11 empty] | #A25&信号安全栅 | #XRS15&485信号端子
[6 empty] | 6A#QM15&交换机供电开关 | #SW1&5口交换机
[6 empty] | 6A#QM16&插座供电开关 | 10A#XS1&三孔插座
[6 empty] | 6A#QM17&照明供电开关 | 20W#H1&照明灯管
[6 empty] | 6A#QM18&风扇供电开关 | 15W#M1&散热风扇